KZQ606系列温控器

用户使用手册

第一章  使用须知

1.1 使用环境

尊敬的客户，首先感谢您选用本公司生产的KZQ606/607系列电采暖温控器，安装和使用前希望您仔细阅读本说明，这将有助于您充分了解本产品的功能，从而保证您的正确安装和使用。

 本产品电子集成度较高,请不要在过分潮湿的环境下使用。

 由于本产品采用上下散热孔,因此请在装饰墙面时对上部散热孔采取一定的保护措施,以防止进水后电子器件短路,造成机器损坏。

 请不要在高于50℃的环境下使用,否则,对机器的使用寿命将会产生很大的影响。

 如安装过热保护传感器，请将其穿入穿线管中，放置于需要测温的地方，切勿将其线及探头直接接触水泥砂浆。
 本温控器适用于家庭取暖控制，在未经授权的环境下使用，导致机器损坏及造成的损失，本公司概不负责。

1.2 KZQ606/607系列温控器分以下型号：
	型  号
	最大电流
	额定功率
	精 度
	容 差
	说  明

	KZQ606/607
	20A
	4KW
	±1ºC
	±1ºC
	带过热保护探头

	KZQ606/607
	20A
	4KW
	±1ºC
	±1ºC
	测温探头外置


1.3 主要技术参数指标：

 测温范围：5~85℃

 测温精度：±1℃

 温度上限：85℃
 负载电流：20A

 温度校正值： ±9℃（在对温度进行校准时,上、下可调整的范围）
 电源电压: 220V±10%   50HZ

 过热保护温度: 出厂设置为50℃(可调)

第二章 键盘操作及相关功能介绍

[image: image1.png]1. (R —FRAT N2 RETLH

BESSESSE, /



① 接通电源后,按 [     ]键可开启和关闭温控器.

[image: image2.png]dobe Photoshop,
IHE RO BRO B

o
x

) #EO #EO HEY SO0 #Ho

T- o |[=s v - T7ss v %lsw - =] A
(» 8
3
Vo xa it BY SNESIE '
B2 o= 0o +a Al
— g 7. T |4 imEsa -
. &,
s 1= =5 B .
O.8 g tEniE
A[T)
4.
B.

2. mERE

g PN H=

4. RIBUIER, 1A

@

3. Te@stic,

0
Sl === ===

1. 0L

EHETHS

IARERS

RENERS

9 @ @ @ @

01 WESHE

EEPW 1

5. R X

BRI,
=]

) SEAMEXFHEAL  REBTRELT » 1 Enter BITTGELR



[image: image3.png]IUUUUUUUUUU

UUUUEUU

LWNOT T 0 00 00 0 U O[O0 a0

i@
@)

NN nNnANnN

3 2B HRLLIZ IS




② 在开机状态下，通过按[    ]键或[    ]键,调整预置温度的数值，从而实现对温度的设定。

第三章 安装及接线方法

[image: image4.png]2. iIRRI R R Ria Bz .



[image: image5.png]BEEEES ENE ST,





第四章 故障初步诊断

	故障显示类型
	故障初步诊断

	温度栏显示  1F
	内测温探头断路

	温度栏显示  1N
	内测温探头短路

	温度栏显示  2F
	外测温探头断路

	温度栏显示  2N
	外测温探头短路

	屏幕中显示“保护”字样
	过热保护


温控器地温、室温、双温双控切换方法：温控器在关机的状态下，同时按住升温键、关机键3秒钟以上，屏幕出现数字2，代表测室温（接外置探头线是双温双控）；此时可以按下调键调成1，代表单测地温；数字3为单测室温（备用功能）；调好对应的数字功能之后，长按关机键3秒钟保存，在开机即可。


PAGE  


