KZQ626/627系列温控器

用户使用手册

第一章  使用须知

1.1 使用环境

尊敬的客户，首先感谢您选用本公司生产的KZQ626/627系列电采暖温控器，安装和使用前希望您仔细阅读本说明，这将有助于您充分了解本产品的功能，从而保证您的正确安装和使用。

- 本产品电子集成度较高,请不要在过分潮湿的环境下使用。

- 由于本产品采用上下散热孔,因此请在装饰墙面时对上部散热孔采取一定的保护措施,以防止进水后电子器件短路,造成机器损坏。

- 请不要在高于50℃的环境下使用,否则,对机器的使用寿命将会产生很大的影响。

- 如安装过热保护传感器，请将其穿入穿线管中，放置于需要测温的地方，切勿将其线及探头直接接触水泥砂浆。

- 本温控器适用于家庭取暖控制，在未经授权的环境下使用，导致机器损坏及造成的损失，本公司概不负责。

1.2 KZQ606/607系列温控器分以下型号：

| 型 号 | 最大电流 | 额定功率 | 精 度 | 容 差 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZQ626 | 20A | 4KW | ±1ºC | ±2ºC | 可接外置传感器 |
| KZQ627 | 25A | 4.5KW | ±1ºC | ±2ºC | 可接外置传感器 |

1.3 主要技术参数指标：

- 测温范围：5~85℃

- 测温精度：±1℃

- 温度设置上限：85℃

- 负载电流：25A(暗装） 20A（明装）

- 温度校正值： ±9℃（在对温度进行校准时,上、下可调整的范围）

- 电源电压: 220V±20%   50HZ

- 过热保护温度: 出厂设置为50℃(可调)

第二章 键盘操作及相关功能介绍

① 接通电源后,按 [     ]键可开启和关闭温控器.

② 在开机状态下，通过按[    ]键或[    ]键,调整预置温度的数值，从而实现对温度的设定。

第三章 安装及接线方法

第四章 故障初步诊断

| 故障显示类型 | 故障初步诊断 |
| --- | --- |
| 温度栏显示 1F | 内测温探头断路 |
| 温度栏显示 1N | 内测温探头短路 |
| 温度栏显示 2F | 外测温探头断路 |
| 温度栏显示 2N | 外测温探头短路 |
| 屏幕中显示“保护”字样 | 过热保护 |

温控器地温、室温、双温双控切换方法：温控器在关机的状态下，同时按住升温键、关机键3秒钟以上，屏幕出现数字2，代表测室温（接外置探头线是双温双控）；此时可以按下调键调成1，代表单测地温；数字3为单测室温（备用功能）；调好对应的数字功能之后，点按开关机键保存即可。